Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений

МУ (Методические указания) от 01.09.1987 N 4425-87

Приказ Главного государственного санитарного врача СССР от 01.09.1987

Вес: 43

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

СИСТЕМ  ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1.7. Действующие вентиляционные системы должны подвергаться регулярной проверке силами вентслужб или санитарных лабораторий предприятий в следующие сроки:

| а) в помещениях, где возможно выделение вредных веществ 1 и 2 класса опасности |  | - 1 раз в месяц |
| --- | --- | --- |
| б) системы местной вытяжной и местной приточной вентиляции |  | - 1 раз в год |
| в) системы общеобменной механической и естественной вентиляции |  | - 1 раз в 3 года |

Контроль за соблюдением периодичности проверки вентиляции должен осуществляться санэпидстанциями.

В случае реконструкции вентиляционных систем после изменения технологического процесса, оборудования и перестройки помещения проверка должна осуществляться сразу после реконструкции, независимо от сроков периодического контроля.